## Sheet1
沙坝院区消防设施维护保养故障清单(老院区）
系统 | 设备项目 | 序号 | 消防设施情况 | 数量 | 处理情况
消防供水设施 | 消防水池高位水箱 | 1 | 康复科楼消防水池有渗水现象 | 1 | 需要维修
|  | 2 | 行政楼消防水池浮球阀损坏，高位水箱浮球阀损坏 | 2 | 需要更换
|  | 3 | 康复科消防水池和高位水箱无就地和远程液位显示 | 2 | 建议增设
| 控制柜 | 4 | 消火栓控制柜故障 | 1 | 需要维修
| 消防水泵 | 5 | 行政楼顶稳压泵爆裂 | 1 | 需要更换
增压稳压设施 | 气压罐 | 1 | 康复科楼楼顶稳压罐出口一个DN65闸阀锈死 | 1 | 需要更换
|  | 2 | 康复科楼楼顶稳罐锈蚀严重，稳压罐漏气无压力， | 1 | 需要更换
| 稳压泵 | 3 | 行政楼楼顶喷淋稳压罐1号泵电机损坏，泵体炸裂，消火栓稳压泵1号泵炸裂，喷淋稳压泵电接点压力表损坏 | 3 | 需要维修
水泵接合器 | 水泵接合器 | 1 | 康复科停车场入口1台水泵接合器（DN100）缺失安全阀 | 1 | 需要补齐
室内消火栓系统 | 管网 | 1 | 体检中心1至3楼室内消火栓挂网为50管50接头，不符合新消防规范 | 3 | 需要更换
| 室内消火栓 | 2 | 体检中心2层左测一个消火栓箱门损坏 | 1 | 需要更换
室外消火栓系统 | 室外消火栓 | 1 | 感染科楼1个室外消火栓外观有破损。 | 1 | 需要排查维修
|  | 2 | 康复科楼停车场入口1个室外消火栓阀门关不死 | 1
|  | 3 | 康复科楼1个室外消火栓被埋入，土里取水口被遮挡未能正常使用 | 1
| 管网 | 4 | 体检中心门口1个室外消火栓管网无水 | 1
|  | 5 | 临床营养科门口1个室外消火栓官网无水 | 1
|  | 6 | 法医司法鉴定所门口1个室外消火栓管网无水 | 1
气体灭火系统 | 气体灭火系统 | 1 | 体检中心停车场出口配电房气体灭火系统1个放气指示灯损坏，气体灭火系统控制盘24伏备电故障 | 2 | 需要维修
|  | 2 | 行政楼地下室配电房气体灭火系统主机不能联动关闭防火阀，停风机，七氟丙烷启动线圈被拆除 | 3 | 需要维修
|  | 3 | 行政楼地下室配电房七氟丙烷钢瓶检查到期，1瓶七氟丙烷泄漏无压 |  | 需要更换
|  | 4 | 行政楼负一楼配电房、体检中心停车场出口配电房气体灭火系统主机联动测试时，无启动电压输出 | 1 | 需要维修
防烟、排烟系统 | 送风机、排烟风机及控制柜 | 1 | 行政楼负一层电梯前室，一个风阀用绳索捆绑，执行机构损坏 | 1 | 需要维修
|  | 2 | 行政楼水泵房风机现场启动无反馈信息 | 1 | 需要维修
|  | 3 | 行政楼负一楼3号风机控制柜辅助接头损坏，3号风机现场启动无反馈 | 1 | 需要维修
火灾应急照明和疏散指示标志系统 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 1 | 行政楼负1-10层应急灯及疏散指示牌断电后待续照明不足0.5小时，应急灯及疏散指示牌蓄电池容量不足 | 8 | 需要更换
|  | 2 | 康复科1层法医接待室门口1块双向指示牌损坏，3层电梯前室1块左指示牌损坏，体检中心2层1盏应急灯故障 | 6 | 需要更换
过道1块右指示牌损坏，右边通道1块双指示牌、1块左指示牌损不亮
|  | 3 | 康复科楼1-5层应急灯及疏散指示标志蓄电池容量不足，待续照明设计不足0.5小时 | 25 | 需要更换
|  | 4 | 体检中心停车场出口配电房3块安全出口牌损坏不亮 | 3 | 需要更换
防火分隔设施 | 行政楼防火门 | 1 | 屋顶楼梯间两道防火门损坏 | 2 | 需要维修
|  | 2 | 9层右手边过道防火门顺序器未调整 | 1 | 需要维修
|  | 3 | 8层左右楼梯间防火门顺序器未调整 | 1 | 需要维修
|  | 4 | 6层电梯前室防火门顺序器未调整，右手边防火门顺序器未调整 | 2 | 需要维修
|  | 5 | 5层右手边楼梯间防火门顺序器未调整，电梯前室防火门顺序器未调整 | 2 | 需要维修
|  | 6 | 4层电梯前室防火门顺序器未调整 | 1 | 需要维修
|  | 7 | 3层电梯前室防火门门框变形防火门关闭不严，右手边通道防火门顺序器未调整 | 2 | 需要维修
|  | 8 | 2层右手边通道防火门顺序器未调整，左手边楼梯间防火门1个闭门器损坏 | 2 | 需要维修
|  | 9 | 1层左通道防火门1闭门器损坏，电梯前室防火门顺序器未调整，右手边防火门1个闭门器损坏。 | 3 | 需要维修
| 康复科楼防火门 | 1 | 5层右通道卫生间防火门损坏，无顺序器、无铭牌，左手边通道防火门无闭门器、无顺序器、无铭牌 | 6 | 需要维修
|  | 2 | 4层左右两边防火门无顺序器、无铭牌 | 2 | 需要维修
|  | 3 | 3层右通道防火门无顺序器、无铭牌、无标识 | 3 | 需要维修
|  | 4 | 2层左边通道防火门无顺序器，右边防火门闭门器损坏，无顺序器、无铭牌、无标识，电梯前室防火门 | 6 | 需要维修
无顺序器
|  | 5 | 1层电梯前室门口防火门无顺序器、无铭牌，水泵房防火门损坏 | 3 | 需要维修
消防电梯 | 消防电梯 | 1 | 康复科楼联动测试时电梯未迫降 | 1 | 需要维修
|  | 2 | 行政楼1-6楼电梯未能正常通话 | 1 | 需要维修
灭火器 | 灭火器箱 | 1 | 行政楼9层、6层灭火器箱损坏 | 2 | 需要更换
|  | 2 | 康复科楼：4层、3层、2层缺失灭火器箱 | 7 | 需要更换
| 灭火器 | 1 | 康复科楼: 4层、3层灭火器过期，体检中心2层灭火器过期 | 16 | 需要更换
|  | 2 | 康复科楼：4层、3层、2层缺失灭火器 | 12 | 需要更换
|  | 合计 |  | 149