## Sheet1
沙坝院区消防设施维护保养故障清单(新大楼）
系统 | 设备 | 序号 | 存在问题 | 问题数量 | 单位 | 处理情况
自动报警系统 | 主机 | 1 | 显示有4个故障 | 4 | 个 | 需要排除
| 消防电话 | 2 | 部分消防电话故障，一处风机房未安装消防电话 | 5 | 个 | 需要维修
| 多线盘 | 3 | 不能调到手动状态 | 1 | 个 | 需要维修
| 余压探测器 | 4 | 两处余压探测器故障、一处误报火警，一处丢失 | 4 | 处 | 需要维修
| 其他设备 | 5 | 防火门监控器、电气火灾监控器、消防设备电源状态监控器报有故障 | 3 | 台 | 需要排除
消防给水 设施 | 稳压泵 | 1 | 楼顶稳压泵不能自动启停 | 2 | 台 | 需要维修
| 消防水箱 | 2 | 消防水箱盖子脱落 | 1 | 个 | 需要维修
自动喷淋、喷雾灭火系统 | 喷淋头 | 1 | 部分喷淋头被涂覆； | 200 | 个 | 需要更换
|  | 2 | 部分喷淋头安装不符合要求，损坏更换难度大 | 120 | 个 | 需要更换
| 喷淋泵 | 3 | 水泵房内喷淋泵软管接头处漏水 | 4 | 个 | 需要更改
|  | 4 | 水泵房低压压力开关损坏 | 1 | 个 | 需要更换
| 管网、闸阀 | 5 | 部分喷淋管网、闸阀锈蚀 | 8 | 处 | 需要更换
| 消防管道、阀门 | 6 | 部分管道、阀门锈蚀，管道未涮红色油漆，或油漆脱落 | 13 | 处 | 需要补漆
| 末端试水装置 | 7 | 所有末端试水装置没有试水阀把手 | 25 | 个 | 需要补全
|  | 8 | 部分末端试水装置压力表损坏 | 8 | 个 | 需要更换
|  | 9 | 水泵手动启动主机无反馈 | 8 | 处 | 需要检修
|  | 10 | 末端试水装置放水无法启动水泵 |  |  | 需要维修
|  | 11 | 报警阀组延迟器一直漏水 | 3 |  | 需要维修
|  | 12 | 报警阀组排水管采用塑料管，建议采用镀锌钢管 | 15 |  | 需要更换
室内消火栓（消防水泡）系统 | 消火栓 | 1 | 消火栓接口锈蚀，损坏 | 303 | 处 | 需要更换
|  | 2 | 接入室内消火栓接口处未封堵，未涂料红色漆 | 303 | 处 | 需要补漆
| 消火栓箱 | 3 | 部分消火栓箱变形锈蚀 | 220 | 个 | 需要更换
|  | 4 | 消防栓箱玻璃面缺失 | 30
| 灭火器箱 | 5 | 部分灭火器箱灭变形锈蚀 | 35 | 个 | 需要更换
| 软管盘 | 6 | 部分软管盘老化 | 303 |  | 需要更换
防排烟系统 | 风机 | 1 | 部分风机、风管、阀门锈蚀； | 39 |  | 需要检修
|  | 2 | 部分风机不能远程启动；部分风机不能手动启动，且无反馈 | 29 |  | 需要维修
| 防火阀 | 3 | 部分风机防火阀及排烟防火阀等未接线 | 38 |  | 需要维修
|  | 4 | 部分防火阀不能复位 | 8 |  | 需要维修
| 排烟口 | 5 | 3楼、1楼全部排烟口未安装模块 | 40 |  | 需要维修
| 送风口 | 6 | 3号消防电梯旁风口百叶脱落 | 5 | 个 | 需要补全
|  | 7 | 送风阀门不能复位、损坏 | 8 | 个 | 需要维修
|  | 8 | 部分风阀开启主机无反馈 | 25 |  | 需要维修
| 管道支架 | 9 | 送风管道支架未喷漆、管道支架锈蚀 | 8 |  | 需要补漆
气体灭火系统 | 气体灭火装置控制柜 | 1 | 8号气体灭火控制柜气体灭火装置未接线 | 1 | 个 | 需要维修
|  | 2 | 部分气体灭火装置未集中布置，不符合要 | 6 | 个区 | 需要整改
|  | 3 | 气体控制柜有故障需检修 | 5 |  | 需要检修
防火门 防火卷帘门 | 防火门 | 1 | 避难间未采用甲级防火门 | 22 |  | 需要更换
|  | 2 | 部分防火门未粘贴常闭、常开标识 | 320 | 处 | 需要添加
|  | 3 | 部分防火门闭门器、顺位器等配件损坏、脱漆、锈蚀 | 78 | 个 | 需要维修
|  | 4 | 部分防火门外观损坏、脱漆、锈蚀 | 98 | 个 | 需要维修
|  | 5 | 部分防火门关闭不严 | 198 | 个 | 需要维修
|  | 6 | 常开式防火门部分不能自动关闭 | 56 |  | 需要维修
|  | 7 | 部分防火门缝隙大，不符合条件 | 360 |  | 需要维修
| 防火卷帘门 | 1 | 部分防火卷帘控制柜蓄电池电量不足 | 12 |  | 需要维修
|  | 2 | 部分卷帘帘面损坏 | 5 | 个 | 需要维修
|  | 3 | 部分卷帘不能远程、自动、手动降落 | 16 | 个 | 需要维修
|  | 4 | 部分卷帘降落卡滞、有异响无反馈 | 5 | 个 | 需要维修
火灾应急照明和疏散标识 | 应急灯 | 1 | 应急照明蓄电池布不足，持续点亮时间不足60分钟 | 950 |  | 需要更换
|  | 2 | 部分应急灯损坏不亮 | 48 | 个 | 需要更换
| 疏散标识 | 3 | 部分疏散指示灯损坏 | 28 | 个 | 需要更换
|  | 4 | 疏散指示标志灯、安全出口标志灯蓄电池不足，持续点亮时间不足60分钟 | 980 |  | 需要更换
|  |  | 问题合计 | 5007